2015年真题

一、案例分析题

1. 某购物中心地下2层、地上4层，建筑高度24m，耐火等级二级。地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。
地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用地及建筑面积5820m2的建材商场（经营五金、洁片、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等），地下一层为家具、灯饰商场，设有多部自动扶梯与建材商场联通，自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。
地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000m2。采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔，在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。

地上一层至三层为商场，每层建筑面积12000m2，主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2，主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅，每个观众厅面积在186m2-390m2之间。游艺厅有2个厅室，建筑面积分别为216m2、147m2。游艺厅和电影院侯场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔，安全出口符合规范规定。

每层疏散照明的地面水平照度为1.0lx，备用电源连续供电时间0.6h。

购物中心外墙外保温系统的温暖材料采用模塑聚苯板，保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔，在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。

购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施。

根据以上材料，回答问题：

本题知识点：消防水泵房的防火设置要求,多层民用建筑防火分区的划分,多层公共建筑的安全疏散要求,歌舞娱乐放映游艺场所室内装修的防火要求,

1） 指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。

【正确答案】 地下二层：1）消防水泵房，不应设置在地下三层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层，情景描述中，消防水泵房等设备用地，地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。则消防水泵房设置不符要求。
2）变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位，变压器室的门应直通室外或直通安全出口。并且不能贴邻人员密集场所。
3)歌舞娱乐放映游艺场所设置在其它楼层时，一个厅、室的建筑面积不应超过200㎡。游艺厅有2个厅室，建筑面积分别为216㎡、147㎡。其中的216㎡不符合规范规定。
4）托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内。当一、二级耐火等级的多层和高层建筑内设置时，应设置在建筑物的首层或二、三层；本案例设在四层不符合要求。
5）属于其他类：建材商店经营的油漆与香蕉水属于甲类危险品，根据规定地下建筑内不得储存和经营甲乙类危险商品。依据新建规5.4.3地下或半地下营业厅、展览厅不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。（2015年真题）

【答案解析】 实务教材第二篇第四章第三节。（2015年真题）

本题知识点：消防水泵房的防火设置要求

2） 指出地下商场防火分区方面存在的问题，并提出消防规范规定的整改措施。

【正确答案】 1）游艺厅和电影院设置在一、二级耐火等级的多层民用建筑内时，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔不符合规定要求。
2）电影院防火分区的最大允许建筑面积不应大于1000㎡；当设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统时，该面积也不得增加。
情景中：电影院有8个观众厅，每个观众厅面积在186m2-390m2之间，则总面积至少为186×7+390=1692，电影院部分至少单独划分为两个防火分区，应按照每个防火分区不大于1000㎡划分，同时应符合消防其他相应规范要求。

【答案解析】 实务教材第二篇第五章第一节、第二节。（2015年真题）

本题知识点：消防水泵房的防火设置要求,多层民用建筑防火分区的划分

3） 分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度，地下一层安全出口最小总净宽度应为多少？（以m为单位，计算结果保留1位小数）

【正确答案】 地下一层为地下一层为家具、灯饰商场其人员密度按30%折算，地下或半地下人员密集的厅、室应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算1.00m/百人，地下一层安全出口的最小总净宽=15200×0.6×0.3×1/100=27.4m地下二层为建材城，人员密度按30%折算，地下二层与地面高差大于10m百人疏散指标取1m/百人，同时地下或半地下人员密集的厅、室应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算1.00m/百人，取值1。
地下二层安全出口的最小总净宽=5820m²×0.56×30%×1m/百人/100=9.8m。
依据实务教材第二篇第六章第一节：地下建筑中上层楼梯的总宽度应按其下层人数最多一层的人数计算。故地下一层安全出口最小总净宽度应为27.4m。

【答案解析】 实务教材第二篇第六章第一节。（2015年真题）

本题知识点：多层公共建筑的安全疏散要求

4） 判断购物中心的疏散照明设置是否正确，并说明理由。

【正确答案】 应急照明设置不正确，人员密集场所地面照度不小于3lx。
《建筑设计防火规范》10.1.52医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000m²的公共建筑和总建筑面积大于20000m²的地下、半地下建筑，不应少于1.0h；
总建筑面积12000*3+5600+15200*2=36000+5600+30400=72000<100000平米，15200+5820=21020大于20000m²，综合判定备用电源连续供电时间0.6h不满足要求，需增加为不应少于1.0h。

【答案解析】 实务教材第二篇第六章第六节。（2015年真题）

本题知识点：多层公共建筑的安全疏散要求

5） 指出购物中心外墙外保温系统防火措施存在的问题。

【正确答案】 设置人员密集场所的建筑，其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。情景模塑聚苯板（EPS）燃烧性能等级为B2级，属于可燃材料，不合格。

【答案解析】 《建筑设计防火规范》6.7.4。（2015年真题）

本题知识点：歌舞娱乐放映游艺场所室内装修的防火要求

2. 某公司投资建设的大型商业综合体由商业区和超高层写字楼、商品住宅楼及五星级酒店组成。出酒店外，综合体由建设单位下属的物业公司统一管理。建设单位明确了物业公司经理为消防安全管理人，建立了消防安全管理制度，成立了志愿消防组织，明确了专（兼）职消防人员及其职责。在物业管理合同中，约定了产权人、承租人的消防安全管理职责，明确了公共区域、未销售（租赁）区域的消防安全管理、室外消防设施（场地）一级建筑消防设施改造与维护管理等由物业公司统一组织实施，各方未按照相关合同出资。
某天营期间，商业区二层某商铺装修时，电焊引发火灾。起火后，装修工人慌乱中掀翻了正在使用的油漆桶，火势迅速扩大；在寻找灭火器无果后，悉数逃离火场。消防控制室（共2名值班人员）接到保安报警，向经理报告后，2人均赶往现场灭火；此时，火灾已向相邻商铺蔓延，值班人员这才向公安消防队报警，公安消防队到场时，火灾已蔓延至相邻防火分区，有多部楼梯间因防火门未关闭，大量进烟。
灾后调查，起火点的装修现场采用木质胶合板与相邻区域隔离，现场无序堆放了大量的木质装修材料、油漆及有机溶剂等；现场的火灾探测器因频繁误报在火灾报警探测器上屏蔽、二层的自动喷水灭火系统配水管控制阀因喷头漏水被关闭；动火现场安全监护人员脱岗。防火档案记载，保安在营业期间每3小时防火巡查1次，防火巡查记录均为“正常”。火灾前52天组织的最近一次防火检查，载录了商业区存在“楼梯间防火门水泵阀”、“有的商铺装修现场管理混乱，无消防安全防护措施”、“二层多个商铺装修现场火灾探测器误报，喷头损坏漏水”等3项火灾隐患。
根据以上材料，回答问题：

本题知识点：多产权建筑消防安全管理责任和要求,消防安全重点单位灭火和应急疏散预案的演练,施工现场员工消防安全教育培训和演练的要求,火灾隐患的整改要求,

1） 简述该大型商业综合体对多个产权（使用）单位的消防安全管理是否合理，并说明原因。

【正确答案】 规定同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。大型商业综合体属于消防安全重点单位，各产权（使用）单位均应明确消防安全责任人，建立消防安全管理档案，确立消防安全重点部位。
本案例大型商业综合体由商业区和超高层写字楼、商品住宅楼及五星级酒店组成。除酒店外，都按照相关规定执行。但是酒店部分与其他部分有共用的疏散通道、疏散出口、安全出口、建筑消防设施、消防车道，所以这些共用部分均应同其他部分一样明确各方的安全消防责任并确定责任人对共用部分进行统一管理。

【答案解析】 综合教材第一篇第一章第一节。（2015年真题）

本题知识点：多产权建筑消防安全管理责任和要求

2） 简述消防控制室值班人员在此次火灾应急处置中存在的问题。

【正确答案】 火灾发生时，消防控制室的值班人员按照下列应急程序处置火灾：
1）接到火灾警报后，值班人员立即以最快方式确认火灾。
2）火灾确认后，值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态，同时拨打“119”报警电话准确报警；报警时需要说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话等。
3）值班人员立即启动单位应急疏散和初期火灾扑救灭火预案，同时报告单位消防安全负责人。
而本案例中消防消防控制室（共2名值班人员）接到保安报警，向经理报告后，2人均赶往现场灭火；不符合规范要求。

【答案解析】

本题知识点：消防安全重点单位灭火和应急疏散预案的演练

3） 结合装修工人初起火处置行为，简述需要加强对装修工人消防安全教育培训的主要内容。

【正确答案】 施工人员进场前，施工现场的消防安全管理人员应向施工人员进行消防安全教育和培训。防火安全教育和培训应包括下列内容：
1）施工现场消防安全管理制度、防火技术方案、灭火及应急疏散预案的主要内容；
2）施工现场临时消防设施的性能及使用、维护方法；
3）扑灭初起火灾及自救逃生的知识和技能；
4）报火警、接警的程序和方法。
现场施工动火作业人员必须经过消防培训并持证上岗。
必须按照大厦管理规定开具动火作业证并按照相关动火作业规定严格执行，作业防火监督看护人员必须到位，现场应予清理可燃物等，现场应按规定设置合适的灭火器材。
施工人员要熟悉现场灭火救援设施的情况和使用方法。
装修场所防火检查巡查疏散培训。

【答案解析】 综合教材第五篇第五章第五节。（2015年真题）

本题知识点：施工现场员工消防安全教育培训和演练的要求

4） 指出起火点装修现场存在的火灾隐患。

【正确答案】 施工装修现场应采取不燃材料进行隔离，而本案例中使用木质胶合板与相邻区域隔离，一旦发生火灾非常危险不符相关规定；
同时现场无序堆放了大量的木质装修材料、油漆及有机溶剂等，完全不符合动火作业现场要求；
现场的火灾探测器因频繁误报在火灾报警勘测器上屏蔽这样该区域报警系统处于瘫痪状态，二层的自动喷水灭火系统配水管控制阀因喷头漏水被关闭，消防自动灭火设施不起作用，作为施工和物业管理均应采取措施强化该区域的防火安全管理措施，从人员和灭火器上要做重点布局；
动火现场安全监护人员脱岗，完全违反动火作业操作规程。施工现场管理混乱消防安全管理完全失控状态。

【答案解析】 综合教材第五篇第五章第五节。（2015年真题）

本题知识点：施工现场员工消防安全教育培训和演练的要求

5） 简析物业管理公司在防火巡查、防火检查及火灾隐患整改过程中存在的问题。

【正确答案】 消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。
其他单位可以根据需要组织防火巡查。
公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次；
营业结束时应当对营业现场进行检查，消除遗留火种。
医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查，其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。
机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查，其他单位应当至少每月进行一次防火检查。
消防设施、器材应当依法进行维修保养检测。
对发现的火灾隐患要按照规定及时、坚决的整改。
防火档案记载，保安在营业期间每3小时防火巡查1词，防火巡查记录均为“正常”，违反了现场巡查至少每2小时进行一次的要求；对于探头屏蔽和喷淋系统关闭未在每班做记录，说明巡查人员不知道消防巡查岗位职责或不执行消防巡查岗位职责。
火灾前52天进行防火检查没有执行火灾检查至少每月进行一次的规定。虽然载录了商业区存在“楼梯间防火门水泵阀”、“有的商铺装修现场管理混乱，无消防安全防护措施”、“二层多个商铺装修现场火灾探测器误报，喷头损坏漏水”等3项火灾隐患。但是52天过去，对火灾检查中发现的火灾隐患问题均未及时整改落实。违反消防安全管理规定。应予追究。

【答案解析】

本题知识点：火灾隐患的整改要求

3. 某单层木器厂房为砖木结构，屋顶承重构件为难燃性构件，耐火极限为0.5h，柱子采用不燃性构件，耐火极限为2.50h。木器厂房建筑面积约为4500m2，其总平布局和平面布置如图2所示：木器厂房周边的建筑，面向木器厂房一侧的外墙上均设有门和窗。该木器厂房采用流水线连续生产，工艺不允许设置隔墙。
厂房内东侧设有筑面积500m2的办公、休息区，采用耐火极限2.50h的防火隔墙与车间分隔，防火隔墙上没有双扇弹簧门：南侧分别设有建筑面积为150m2的油漆工段（采用封闭喷漆工艺）和50m2的中间仓库，中间仓库内储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆、稀释剂（甲苯和香蕉水，C=0.11），采用防火墙与其他部位分隔，油漆工段通向车间的防火墙上设有双扇弹簧门。该厂房设置了消防给水及室内消火栓系统。建筑灭火器、排烟设施和应急照明及疏散指示标志。
根据以上材料，回答问题：

本题知识点：厂房、仓库的防火间距计算,厂房内办公室、休息室及中间仓库布置要求,厂房防爆要求,

1） 检查防火间距，消防车道是否符合消防安全规定，提出防火间距不足时可采取的相应技术措施。

【正确答案】 1）单层木器厂房，一般判定为耐火等级三级。木器厂房与锅炉房之间的防火间距为12m不符合要求。2）该木器厂房与金属抛光厂房之间的间距为12m不符合要求。其余的均符合规范要求。
2）检查消防车道是否符合消防安全规定。本案例设置了环形消防车道，根据实际厂房面积比例大约为90×50的长宽比，占地面积大于3000m²的甲、乙、丙类厂房，应设置环形消防车道。情景中该厂房占地面积大于4500m²应设环形消防车道，实际已设置环形消防车道，满足规范要求。

【答案解析】 实务教材第二篇第四章第二节。（2015年真题）

本题知识点：厂房、仓库的防火间距计算

2） 简析厂房平面布置和油漆工段存在的消防安全问题，并提出整改意见。

【正确答案】 1)厂房内东侧设有筑面积500m2的办公、休息区，采用耐火极限2.50h的防火隔墙与车间分隔，防火隔墙上设有双扇弹簧门，而根据教材实务：在丙类厂房内设置的办公室、休息室，应采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与厂房隔开，并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。本情景描述中的承重构件是难燃烧体0.5h，需要改造为不燃性承重构件耐火极限1.0h顶也需要改造为不燃烧体耐火极限1.00h，隔墙上开设相互连通的门应采用乙级防火门。
2）设建筑面积为150m²的油漆工段（采用封闭喷漆工艺）油漆工段通向车间的防火墙上设有双扇弹簧门，油漆工段与车间分隔的防火墙上不应开设门窗洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门窗。封闭喷漆空间内应保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或者自动抑爆系统，油漆工段通向车间的防火墙应修改为甲级防火门。

【答案解析】 《建筑设计防火规范》3.3.5。（2015年真题）

本题知识点：厂房内办公室、休息室及中间仓库布置要求

3） 计算油漆工段的泄压面积。并分析利用外窗作泄压面的可行性。

【正确答案】 1）先计算长径比：（长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比。）（实务教材第二篇第八章第三节）
油漆工段长×宽×高=15×10×5
15×（10+5+10+5）/4×10×5=2.25小于3，统分为一段即可。
泄压面积：
=10×0.11×（15×10×5）2/3
=1.1×7502/3
=1.1×82.55=90.8m²
（提示：1502/3=28.84；2002/3=34.20；7502/3=82.55）
2）油漆工段外墙面积为15×5=75m²，即便全部作外窗也小于计算所需泄压面积，故不能仅采用外窗作为泄压面，同时考虑泄压面的设置应避开人员集中的场所和主要交通道路，这里南面面临的是厂区道路，所以最好还是考虑顶部作为泄压面，作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过60kg/m²。

【答案解析】

本题知识点：厂房防爆要求

4） 中间仓库存在哪些消防安全问题？应采取哪些防火防爆技术措施？

【正确答案】 1）中间仓库储存的危险性最高的是甲苯和香蕉水，其火灾危险性属于甲类（查实务教材表2-2-1生产的火灾危险性分类及举例，查建规P181页）所以中间仓库火灾危险性为甲类。本厂房查实务教材：（2）砖木结构。主要承重构件用砖石和木材做成。如砖（石）砌墙体、木楼板、木屋盖的建筑。）中间仓库采用防火墙与其他部位分隔，顶部是难燃的承重构件耐火极限0.5h和木屋顶。对于甲级中间仓库来说，等级偏低。情景：中间仓库内储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆、稀释剂、甲苯和香蕉水应予减少到一昼夜的用量。
2）应采取的防火防爆技术措施：依据教材和规范，厂房内设置不超过一昼夜需要量的甲、乙类中间仓库时，中间仓库应靠外墙布置，并应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与其他部分隔开，中间仓库最好设置直通室外的出口。

【答案解析】 实务教材第二篇第四章第三节。（2015年真题）

本题知识点：厂房内办公室、休息室及中间仓库布置要求

5） 该厂房内还应配置哪些建筑消防设施？

【正确答案】 本厂房建筑面积4500m²所以还应设置室外消火栓系统、排烟设施、火灾自动报警系统、自动灭火系统并宜采用自动喷水灭火系统。

【答案解析】 《建筑设计防火规范》8.3.1、8.4.1。（2015年真题）

本题知识点：厂房防爆要求

4. 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统，气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日，该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试，部分检查情况如下：

（一）建筑灭火器检查情况（详见表1）

表1 建筑灭火器检查情况

| 灭火器型号 | 出厂日期 | 数量（具） | 上次维修 时间 | 外观检查存在问题的灭火器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 压力表指针位于红区 | 筒体锈蚀面积与 筒体面积之比 |  | 筒体 严重 变形 |
|  |  |  |  |  | <1/3 | ≥1/3 |  |
| MFZ/ABC4 | 2010年1月 | 82 | 无 | 2 | 5 | 2 | 0 |
|  | 2010年7月 | 82 | 无 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| MT5 | 2003年1月 | 18 | 2014年1月 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | 2003年7月 | 18 | 2014年7月 | 0 | 0 | 0 | 1 |

（二）湿式自动喷水灭火系统功能测试情况

打开湿式报警阀组上的试验阀，水力警铃动作，按规定方法测量水利警铃声强为65dB，火灾报警控制器（联动型）接收到报警阀组压力开关动作信号，自动喷水给水泵未启动。

（三）七氟丙烷灭火系统检查情况

信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统（如图1所示），系统设置情况如表2所示，检查发现，储瓶间2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%，系统存在组件缺失的问题。

检查结束后，该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场，焊接了缺失组件的底座，并安装了缺失组件，对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。

表2 七氟丙烷灭火系统设置情况

| 防 护 区 | 防护区 容积 （m3） | 灭火设 计浓度 （%） | 灭火剂 用量 （kg） | 灭火剂 钢瓶容积 （L） | 灭火剂储 存压力 （Mpa） | 灭火剂 钢瓶数量 （只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 600 | 8 | 398 | 120 | 4.2 | 4 |
| B | 450 |  | 298 |  |  | 3 |
| C | 300 |  | 199 |  |  | 2 |

根据以上材料，回答问题：

本题知识点：灭火器的送修,自动喷水灭火系统故障分析及处理,气体灭火系统的设置要求,

1） 根据建筑灭火器检查情况，简述哪些灭火器需要维修、报废。

【正确答案】 需送检维修的灭火器：
1）干粉灭火器出厂满5年的必须进行分批送检（手提式、推车式干粉灭火器、洁净气体灭火器、二氧化碳灭火器出厂期满5年；首次维修以后每满2年。综合第三篇第十章第三节），每批不得超过总数1/4，因此2010年1月出厂的82具MFZ/ABC4舟车式4kgABC干粉灭火器（2A、55B）需全部送检维修（检查日期为2015年2月5日，满五年）
2）2010年7月出厂的MFZ/ABC4舟车式4kgABC干粉灭火器中3具压力表指针位于红区的需维修。
3）2010年7月出厂的MFZ/ABC4灭火器中3具筒体锈蚀面积与筒体面积之比小于1/3的需维修。
4）2010年1月出厂的MFZ/ABC4舟车式4kgABC干粉灭火器中2具筒体锈蚀面积与筒体面积之比大于1/3的需报废（筒体严重锈蚀（漆皮大面积脱落，锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一，表面产生凹坑者）或者连接部位、筒底严重锈蚀的。综合第三篇第十章第三节）
5）2010年7月出厂的MFZ/ABC4舟车式4kgABC干粉灭火器中2具筒体锈蚀面积与筒体面积之比大于1/3的需报废。（筒体严重锈蚀（漆皮大面积脱落，锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一，表面产生凹坑者）或者连接部位、筒底严重锈蚀的。综合第三篇第十章第三节）
6）2003年1月出厂的18具MT5，5kg二氧化碳灭火器（34B）超过12年的报废年限需全部报废（二氧化碳灭火器出厂期满12年。综合第三篇第十章第三节）；
7）2003年7月出厂的MT5，5kg二氧化碳灭火器筒体严重变形的1具应予报废。以上所有报废的灭火器均应按照等效替代的原则进行更换。
8）2003年1月出厂的18具MT5，5kg二氧化碳灭火器（34B）超过12年的报废年限需全部报废，其中筒体严重变形的2具应予报废。

【答案解析】 （2015年真题）

本题知识点：灭火器的送修

2） 指出素材（二）的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因，并简述湿式自动喷水灭火系统联动功能检查测试的方法。

【正确答案】 水力警铃声强为65dB，小于规定要求的三米远处水力警铃声强不小于70dB的要求；
自动喷水给水泵未启动的原因：
1）水泵本身出现故障或损坏；
2）水泵控制柜未供电；
3）水泵控制柜启动控制回路存在故障；
4）水泵主电供电回路故障；
5）压力开关与水泵控制柜间的接线故障或错误同时主机控制器打在手动位置或其控制总线与水泵控制柜间的接线故障或错误或模块损坏导致两路自动控制均失效；
6）压力开关双簧片中送水泵控制柜的干接点故障同时主机控制器打在手动位置或其控制总线与水泵控制柜间的接线故障或错误或模块损坏导致两路自动控制均失效；
7）压力开关与水泵控制柜间的接线故障或错误或压力开关双簧片中送水泵控制器的干接点故障，系统联动控制器本身逻辑编程错误不能通过总线及控制模块发出启动信号导致不能启泵；
8）水泵控制柜转换按钮处于手动状态而不接受所有联动信号；
9）压力开关双簧片干接点送至水泵控制柜后未使用中间继电器转换，导致强弱电回路控制连接在一起发生故障；
10）总线模块连接水泵控制柜后未使用中间继电器转换，导致强弱电回路控制连接在一起发生问题；
11）压力开关与水泵控制柜间的接线故障或错误或压力开关双簧片中送水泵控制器的干接点故障，系统联动控制器也打了自动，逻辑编程也没有问题，但是被保护区域探头未报警或报警信号未有效传递到主机同时也没有相应区域手报被按下。
关于湿式自动喷水灭火系统联动功能检查测试的方法：
系统控制装置设置为“自动”控制方式，水泵控制柜打自动（远动或遥控）状态，启动1只喷头或者开启末端试水装置，流量保持在0.94L/s～1.5L/s，水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作，并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。
其中湿式报警阀进水压力大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时，报警阀启动，带延迟器的水力警铃在5～90s内发出报警铃声，不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声，压力开关动作直接通过水泵控制柜联动启泵，并将水泵启动的反馈信号通过总线送到主机联动控制柜或不通过总线直接送到手动控制盘，同时压力开关将动作信号送到主机，此时受保护区域探头发出报警或相应区域手报报警，达到“与”要求之后，主机通过总线及模块联动启动水泵。从启动1只喷头或者开启末端试水装置到水泵启动时间不大于5min。

【答案解析】 （2015年真题）

本题知识点：自动喷水灭火系统故障分析及处理

3） 七氟丙烷灭火系统在储瓶间内未安装哪种组件？最大防护区对应的驱动装置为几号驱动气瓶？

【正确答案】 从图中未明确标示出来的组件来看，有灭火剂驱动气体瓶组上的电磁阀或称磁力启动装置，有灭火剂瓶组上的容器阀或称为瓶头阀，未安装且未标明的有低泄高封阀，安全阀或称安全泄放装置。
最大防护区对应的驱动装置为2#驱动气瓶。

【答案解析】 （2015年真题）

本题知识点：气体灭火系统的设置要求

4） 简析维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。

【正确答案】 维修单位派人到现场安装了缺失组件，题干未说明具体缺失组件，如果属于压力管路上的组件，应考虑相关试压冲洗全部要求以及组件、底座防锈要求，应按照相关程序做好进场检验安装质量调试验收等所有施工验收规范的一切要求。
对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。不应现场补压，而应该将低于要求压力的2#灭火剂储瓶运到具备相关灭火气体维修厂家进行检修，根据情况先检查压力不足的原因，更换容器阀上密封件等相关零配件，检查灭火剂瓶上永久性标示的相关技术参数，然后再充装相关同型号规格灭火剂或相应升压气体，使其完全符合国家相关规范及设计要求，依据《气体灭火系统设计规范》（GB 50370-2005）条文说明3.3.9，七氟丙烷20℃时的蒸气压为0.39MPa。（绝对压力）
七氟丙烷在环境温度下储存，其自身蒸气压不足以将灭火剂从灭火系统中输送喷放到防护区。为此，只有在储存容器中采用其他气体给灭火剂增压。规定采用的增压气体为氮气。

【答案解析】 （2015年真题）

本题知识点：气体灭火系统的设置要求

5. 某电厂调度楼共6层，设置了火灾自动报警系统、气体[00:06:49-00:07:05，PPT同步删除，请将“XX”删除。]自动报警探测器每个总线回路最大负载能力为256个报警点，每层有70个报警点，共分2个电线回路，其中一层至三层为第一回路，四层至六层为第二回路。每个楼层弱电井中安装1只总线短路隔离器，在本楼层总线出现短路时保护其他楼层的报警设备功能不受影响。
二层一个设备间布置28台电力控制柜，顶棚安装了点型光电感烟探测器，控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有1台单管吸烟气式感烟火灾探测器，其采样主管长45m，敷设在电力控制柜上方，通过毛细采样管进入每个电力控制柜，采样孔直径均为3mm。消防控制室能够接收到管路吸气式感烟火灾探测器的报警及故障信号。
四层主控制室为一个气体灭火防护区，安装了4台柜式预制七氟丙烷灭火装置，充压压力为4.2Mpa。自动联动模拟喷气检测时，有2台气体灭火装置没有启动，启动的2台灭火装置动作时差为4s。经检查确认，气体灭火控制功能正常。
使用单位拟对一层重新装修改造，走道（宽1.5m）采用通透面积占吊顶面积12%的格栅吊顶。在部分房间增加空调送风口，将一个房间改造为吸烟室。
根据以上材料，回答问题：

本题知识点：火灾自动报警系统故障分析及处理,火灾自动报警系统的设计要求,气体灭火系统的设计参数,点型火灾探测器功能验收要求,

1） 对该生产综合楼火灾自动报警系统设置问题进行分析，提出改进措施。

【正确答案】 依据《火灾自动报警系统设计规范》3.1.5 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数，均不应超过3200点，其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点，且应留有不少于额定容量10%的余量；
任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器（联动型）所控制的各类模块总数不应超过1600点，每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点，且应留有不少于额定容量10%的余量。
火规3.1.5 每个回路设置180个地址总数，情景描述知道：整个楼共6层，火灾报警控制器目前分为两个回路，每个回路管3层，每层有70个报警点，那么每个回路目前实际控制点数是210个报警点，也就是地址总数为210，建议修改为3个总线回路，这样每个回路就只管两层控制140个报警点，低于180，较合适；
依据《火灾自动报警系统设计规范》3.1.6 系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点；总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器。
从隔离器来说，新火规3.1.6规定每个总线短路隔离器保护的探头、手报和模块等消防设备的总数不应超过32点，题目是每层70个点设置一个，应修改为每层3只总线短路隔离器，每只隔离23个点左右较合适。

【答案解析】 （2015年真题）

本题知识点：火灾自动报警系统的设计要求

2） 简述主控室气体灭火系统充压压力和启动时间存在的问题。

【正确答案】 根据实务教材第三篇第六章第五节：
防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa。
综合教材第三篇第七章第四节：
防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa。
《气体灭火系统设计规范》条文说明3.3.9 为了设计方便，设定了三个级别：系统管网长、流损大的，可选用4.2MPa及5.6MPa增压级；
管网短、流损小的，可选用2.5MPa增压级。
5.6MPa及4.2MPa是等同采用了ISO 14520及《洁净气体灭火剂灭火系统设计标准》NFPA 2001标准的规定；
增加的5.6MPa增压级是为了满足我国通常采用的组合分配系统的设计需要，即在一些距离储瓶间较远防护区也能达到喷射时间不大于8s的设计条件。
情景描述四层主控制室柜式预制七氟丙烷灭火装置充压压力为4.2MPa不符合要求，实际上市面上也不应该有不符合国家规范规定以外的预制七氟丙烷灭火装置销售，这方面也不可能有通过国家相关部门的管理控制的非法证书检验报告等的消防产品面世。
依据《气体灭火系统设计规范》3.1.15 同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时，必须能同时启动.其动作响应时差不得大于2s。
条文说明3.1.15 为确保有效地扑灭火灾，防护区内设置的多台预制灭火系统装置必须同时启动，其动作响应时间差也应有严格的要求，本条规定是经过多次相关试验所证实的。
情景描述中自动联动模拟喷气检测2台气体灭火装置没有启动则启动时间无穷大，启动的2台灭火装置动作时差为4s，检查确认气体灭火控制功能正常，不属于主机逻辑控制问题，那么就是现场灭火装置的反应动作问题。故四台均不符合要求。

【答案解析】 （2015年真题）

本题知识点：气体灭火系统的设计参数

3） 简述主控室2套气体灭火装置未启动的原因及解决措施。

【正确答案】 1）首先是气体灭火控制器到气体灭火装置之间的电气接线故障，松脱或接线错误，解决措施：检查测试相关线路，找出故障原因重新连接使恢复正常状态。
2）电磁驱动器的电源电压过低导致电磁阀无法驱动动作，解决措施：检查测试相关线路电压看是否符合要求，使恢复正常电压指标要求。
3）电磁驱动器未拧紧在驱动瓶上或铁芯指针不够长，导致驱动针未能打开驱动瓶，解决措施：拧紧电磁驱动器，通电检查电磁铁芯，观察其行程使能满足系统启动要求，且动作灵活，无卡阻现象。
4）驱动气体瓶组上的电磁阀或称磁力启动装置故障无法动作，解决措施：检查器件动作情况，根据故障或损坏程度考虑维修恢复正常，还是彻底更换磁力启动装置使其恢复正常状态。
5）电磁阀或称磁力启动装置保险销未拔，驱动针无法动作，解决措施：拔出保险销，使其恢复正常状态。
6）由于潮湿使电磁驱动器电磁铁芯锈蚀，导致无法动作，解决措施：通电检查其是否锈死，维修或更换使其动作灵活，无卡阻现象。
7）气动驱动装置容器内驱动气体压力低于设计压力，无法驱动灭火剂钢瓶容器阀或瓶头阀，解决措施：检查气动驱动装置内的驱动气体压力，重新重装使其满足设计压力，使其保障能够正常驱动相关容器阀或瓶头阀。
8）气动驱动装置与灭火剂钢瓶容器阀之间的连接管堵塞，解决方法：疏通连接管后按相关规范规定的管道强度试验和气密性试验方法进行试验和吹扫。
9）气体驱动管道上的气体单向阀长期不用锈蚀，导致堵塞，解决方法：维修气体单向阀或更换，使其恢复正常并按相关规范规定的阀门试验方法进行试验。使单向阀启闭灵活，无卡阻现象。
10）驱动气体输送管道或连接件有损伤或连接不够紧密，导致驱动气体压力泄露，压力不足以驱动灭火剂钢瓶容器阀或瓶头阀，解决措施：检查相关输送管道或连接件，维修或更换损伤管道或连接件，并按相关规范规定的输送管道或连接件试验方法检验，使其完全恢复正常工作状态。
11）安装在驱动气体输送管道上的低泄高封阀损坏，导致驱动气体启动时管道压力泄漏，压力不足以驱动灭火剂钢瓶容器阀或瓶头阀，解决方法：维修低泄高封阀或更换，使其恢复正常并按相关规范规定的阀门试验方法进行试验。使驱动管路恢复正常工作状态。
12）灭火剂瓶头阀故障或损坏，解决方法：维修或更换瓶头阀，使其恢复正常并按相关规范规定的阀门试验方法进行试验。使其恢复正常工作状态。
13）驱动瓶组输送管道连接错误，解决方法：重新正确连接。
14）灭火剂储存容器内的压力不足或完全无压，解决方法：对灭火剂储存容器送厂检修重新维修，检查维修相关密封装置，补充灭火剂使灭火剂净重符合要求及充压使其符合设计要求或更换灭火剂储存容器，使整个灭火剂储存装置恢复正常状态。《气体灭火系统设计规范》3.1.15条文说明七氟丙烷20℃时的蒸气压为0.39MPa（绝对压力），七氟丙烷在环境温度下储存，其自身蒸气压不足以将灭火剂从灭火系统中输送喷放到防护区。为此，只有在储存容器中采用其他气体给灭火剂增压。规定采用的增压气体为氮气。
15）灭火剂输送管道堵塞，使灭火剂无法释放到灭火保护区域，解决方法：应疏通管道，并按规范规定的管道强度试验和气密性试验的方法进行相关试验和吹扫，使其恢复正常工作状态。
16）灭火剂瓶头阀上保险未取下，解决方法：及时取下保险，使其能正常接收驱动信号。

【答案解析】 （2015年真题）

本题知识点：气体灭火系统的设计参数

4） 按使用单位的改造要求，提出探测器设置和安装应注意的问题。

【正确答案】 本情景描述为走道（宽1.5m）采用通透面积占吊顶面积12%的格栅吊顶，所以走道的探测器应设置在吊顶下方。
另外情景描述将一个房间改造为吸烟室，则应将本房间探测器设置为感温探测器。

【答案解析】 （2015年真题）

本题知识点：点型火灾探测器功能验收要求,

6. 某建筑地下2层，地上40层，建筑高度137m，总面积116000m2，设有相应的消防设施。
地下二层设有消防水泵房和540m3的室内消防水池，屋顶设置有效容积为40m3的可控消防水箱。其最低有效水位为141.000m。屋顶水箱间内分别设置消火栓系统和自动喷水灭火系统的稳压装置。
消防水泵房分别设置2台（1用1备）消火栓给水泵和自动喷水给水泵。室内消火栓系统和自动喷水灭火系统均为高、中、低三个分区，中、低区由减压阀减压供水。
地下二层自动给水灭火系统报警阀室集中设置8个湿式报警阀组，在此8个报警阀组安装了1个比例式减压阀组，减压阀组前无过滤器。
2015年6月，维护单位对该建筑室内消火栓系统和自动喷水灭火系统进行了检测，情况如下：
（1）检测40层屋顶实验消火栓时，其栓口静压为0.1Mpa；打开试验阀消火栓放水，消火栓给水泵自动启动，栓口压力为0.65Mpa。
（2）检测发现，地下室8个湿式报警阀组的减压阀不定期出现超压现象。
（3）检测自动喷水灭火系统，打开40层末端试水装置，水流指示器报警，报警阀组的水力警铃未报警；消防控制室未收到压力开关动作信号，5min内未接收到自动喷水给泵的信号。

本题知识点：高位消防水箱的设计参数,室外消火栓的设置要求,室外消火栓的维护与管理,自动喷水灭火系统喷头的设置要求,自动喷水灭火系统故障分析及处理,

1） 简析高位消防水箱有效容积是否符合消防规范规定。

【正确答案】 某建筑地下2层，地上40层，建筑高度137m，总面积116000m2，屋顶设置有效容积为40m2的可控消防水箱。其最低有效水位为141.000m。依据以上规范条文，当本建筑是住宅时，符合消防规范规定。
当本建筑是公共建筑时，依照5.2.1-1应设为不应小于50m3。该建筑设置的为40m³不符合规范要求。
当本建筑是公共建筑中的商店时，除按照5.2.1-1设为50m3外，考虑5.2.1-6情形，11.6万方，大于3万方应设为不应小于50m3，两者一致，故设为不应小于50m3。该建筑设置的为40m3不符合规范要求。

【答案解析】 （2015年真题）

本题知识点：高位消防水箱的设计参数,

【答疑编号10863004,点击提问】

2） 屋顶试验消火栓静压和动压是否符合要求？如不符合要求，应如何解决？

【正确答案】 检测40层屋顶实验消火栓时，其栓口静压为0.1MPa；地上40层，建筑高度137m平均层高3.425m，水灭火设施最不利消火栓压力约为0.13425MPa不能满足不低于0.15MPa的要求，所以情景描述中屋顶水箱间内分别设置消火栓系统和自动喷水灭火系统的稳压装置。

【答案解析】 （2015年真题）

本题知识点：室外消火栓的设置要求,

3） 简述对该消火栓系统的检测方案。

【正确答案】 ①制定消火栓系统检测操作规程；
②检测外部给水的市政供水、天然水源取水口、地下水井、消防水池、高位消防水箱等蓄水和供水设施设置位置、高度、水位、报警水位、出水量、已储水量等是否符合设计要求；
共用水池水箱是否有不被挪作他用的技术措施，进出水管、溢流管、排水管等应符合设计要求，且溢流管是否采用间接排水；管道、阀门和进水浮球阀等应便于检修，人孔和爬梯位置应合理；消防水池吸水井、吸（出）水管喇叭口等设置位置应符合设计要求。
当有江河湖海、水库和水塘等天然水源作为消防水源时应根据有效水文资料检查天然水源枯水期最低水位、常水位和洪水位时确保消防用水应符合设计要求；
应验证其枯水位、洪水位和常水位的水质符合设计要求，核实地下水井抽水试验资料确定地下水井的常水位和设计抽升流量时的水位、最低水位、出水量和水位测量装置等技术参数和装备等是否符合设计要求，检测永久性地表水天然水源消防取水口防止水生生物繁殖的管理技术措施。有效容积和水位测量装置等应符合设计要求；消防水池（箱）玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时是否处于关闭；
冬季消防储水设施的室内温度和水温检测，检测是否采取确保不结冰和室温不低于低于5℃的措施，检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好，在市政供水阀门处于完全开启状态时，对倒流防止器的压差进行检测，并应符合国家现行标准《减压型倒流防止器》GB/T 25178、《低阻力倒流防止器》JB/T 11151和《双止回阀倒流防止器》CJ/T 160等的有关规定，整个供电系统是否符合设计，是否正常供电，消防水泵是否采用自灌式引水方式，消防给水系统管网内是否已经充满水，检测整个系统是否处于准工作状态，消防水泵、稳压泵和稳压设施等是否处于准工作状态；
排水设施是否正常，是否符合设计要求；对消防水泵接合器的接口及附件进行检查，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全，消防水泵接合器数量及进水管位置供水能力应符合设计要求，消防水泵接合器应采用消防车车载消防水泵进行充水试验，且供水最不利点的压力、流量应符合设计要求；
验证高中低分区供水确定消防车的最大供水高度和接力泵的设置位置的合理性，检查消火栓、消防水泵接合器、消防水泵房、消防水泵、减压阀、报警阀和阀门等是否有明确的标识，对系统过滤器进行排渣，检查过滤器是否处于完好状态，检查室内消火栓给水系统管网是否成环形，消防泵房是否有不少于2条出水管直接和环网的不同管段相连，当其中一条损坏时，其余的出水管是否能通过全部水量。
水泵出水管上是否设有止回阀，检修阀，实验检测用的压力表和DN65的放水阀门，水泵进水管是否设置检修阀和真空压力表，对中低区减压阀组的流量和压力进行试验，减压阀的型号、规格、设计压力和设计流量应符合设计要求，减压阀的阀前阀后动静压力应满足设计要求，减压阀阀前应有过滤器，过滤器的过滤面积和孔径应符合规范和设计要求，减压阀处应有试验用压力排水管道，减压阀的出流量应满足设计要求，当出流量为设计流量的150%时，阀后动压不应小于额定设计工作压力的65%，
减压阀在小流量、设计流量和设计流量的150%时不应出现噪声明显增加或管道出现喘振，测试减压阀的阀后动静压差应符合设计要求，减压阀的水头损失应小于设计阀后静压和动压差，检查系统上所有的控制阀门是否采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态；检查室外阀门井中进水管上的控制阀门，并核实其处于全开启状态；对水源控制阀等所有阀组进行外观检查，并应保证系统处于无故障状态；减压阀和阀门等处于正常工作位置，工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量，应符合设计要求；
吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置，并应有明显标记；管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施，应符合设计要求，管道标识应符合设计要求；管网排水坡度及辅助排水设施，应符合设计要求；系统中的试验消火栓、自动排气阀应符合设计要求；管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等，均应符合设计要求；

③室内消火栓箱应有明显标志。消火栓箱组件应齐全，箱门应开关灵活，开度应符合要求。消火栓的阀门应启闭灵活，栓口位置应便于连接水带。室外消火栓阀门应启闭灵活。地下式消火栓应有明显标志，井内应无积水。寒冷地区防冻措施应完好。检查消火栓的设置场所、位置、规格、型号、安装高度应符合设计要求，对消火栓进行外观和漏水检查，发现有不正常的消火栓应及时更换。
检查室内消火栓坚管直径是否小于DN100，室内消火栓的选型、规格是否符合设计要求，是否采用统一规格的栓口、水枪和水带及配件，室内消火栓直径是否为DN65，屋顶是否设置试验用消火栓，栓口处是否设置压力表，室内消火栓处是否设置直接仅向主机报警的按钮，相连接的控制线穿管保护及连接是否到位，试验消火栓动作时，应检测消防水泵是否在本规范规定的时间内自动启动，试验消火栓动作时测试其出流量、压力和充实水柱的长度；
根据消防水泵的性能曲线核实消防水泵供水能力，检查旋转型消火栓的性能能否满足其性能要求，采用专用检测工具，测试减压稳压型消火栓的阀后动静压是否满足设计要求。减压装置和活动部件是否灵活可靠，栓后压力是否符合设计要求。

④检测消火栓系统自动控制处于准工作状态，采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能，水泵性能应满足设计要求，打开消防水泵出水管上试水阀，当采用主电源启动消防水泵时，消防水泵应启动正常，关掉主电源，主、备电源应能正常切换，备用泵启动和相互切换正常，消防水泵就地和远程启停功能应正常，手动及模拟自动控制的条件启动消防水泵运转，检测其各项性能是否符合相关要求，观察低压压力开关与流量开关的自动控制功能是否正常，所有设备动作是否有反馈信号显示，同时检查供电电源的情况是否符合要求；
对消防水泵的出流量和压力进行检测；若设置柴油机消防水泵，检测柴油机消防水泵的启动电池的电量，柴油机泵油箱是否充满油并能正常工作，手动启动柴油机消防水泵，检测其是否能正常运行；以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时，消防水泵是否在55s内投入正常运行，且无不良噪声和振动，以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时，消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行；水泵现场性能测试与生产厂商提供的数据是否相符并满足消防给水设计流量和压力的要求，消防水泵零流量时的压力是否超过设计工作压力的140%；
当出流量为设计工作流量的150%时，其出口压力是否低于设计工作压力的65%。检测控制柜的控制功能，核对控制逻辑是否符合设计要求；对水泵负载电流的状况进行试验检测和验证；检查显示功能，并对电压、电流、故障、声光报警等功能进行检测和验证；
检测自动巡检功能，对消防泵的巡检动作、时间、周期、频率和转速等进行试验检测和验证，检测消防水泵的各种强制启泵功能，消防给水系统的试验管放水时，管网压力应持续降低，消防水泵出水干管上压力开关应能自动启动消防水泵，消防给水系统的试验管放水或高位消防水箱排水管放水时，高位消防水箱出水管上的流量开关应动作，且应能自动启动消防水泵；

⑤检测稳压泵供电应正常，自动手动启停应正常；关掉主电源，主、备电源应能正常切换；
手动及进行放水试验模拟自动控制的条件启动消防稳压泵运转，对稳压泵的停泵启泵压力和小时启泵次数等进行检测，对气压水罐的压力和有效容积等进行检测，气压水罐的有效容积以及调节容积应符合设计要求，并应满足稳压泵的启停要求，气压水罐气侧压力应符合设计要求，稳压泵当达到设计启动压力时，稳压泵应立即启动；
当达到系统停泵压力时，稳压泵应自动停止运行；
稳压泵启停应达到设计压力要求，能满足系统自动启动要求，且当消防主泵启动时，稳压泵应停止运行，稳压泵在正常工作时每小时的启停次数应符合设计要求，且不应大于15次/h；
稳压泵启停时系统压力应平稳，且稳压泵不应频繁启停。

⑥检测过程中，系统排出的水应通过排水设施全部排走，消防电梯排水设施的自动控制和排水能力观察是否符合设计要求；报警阀排水试验管处和末端试水装置处排水设施的排水能力进行测试观察是否符合设计要求，且在地面不应有积水；试验消火栓处的排水能力应满足试验要求，观察是否符合设计要求，对消防水泵房排水设施的排水能力进行测试，观察是否符合设计要求。

【答案解析】 （2015年真题）

本题知识点：室外消火栓的维护与管理

4） 简述地下湿式报警阀组前安装的减压阀组存在的问题及解决方法。

【正确答案】 为控制因建筑高差较大造成的超压，通常采用分区供水或者在系统相应管段上安装减压阀，以控制管道静压；
依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001（2005修订版）4.2.9-2 控制管道静压的区段宜分区供水或设减压阀，控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管

【答案解析】 （2015年真题）

本题知识点：自动喷水灭火系统喷头的设置要求

5） 指出40层末端试水装置放水时，报警阀组的水力警铃、压力开关未动作的原因。

【正确答案】 （1）湿式报警阀阀瓣未动作，原因：
1）湿式报警阀进水压力小于出水压力，导致阀瓣不动作：
A.高位水箱水位不够导致压力低
B.高位水箱出口检修控制阀关闭
C.高位水箱出口单向阀锈蚀关闭无法打开
D.稳压系统无电
E.稳压系统打手动
F.稳压系统相关阀门关闭
G.稳压系统单向阀锈蚀关闭无法打开
H.稳压泵损坏
I.高位水箱水位漏水
J.稳压系统漏水
K.相关管道发生堵塞
L.气温过低相关保温措施不够管道冰冻住了不通
M.水泵出口单向阀故障，水在单向阀阀门前端回流
N.湿式报警阀前管路存在漏水现象。以上各类原因可能造成供给湿式报警阀进口压力低，使湿式报警阀阀瓣不能动作。
2）湿式报警阀锈蚀使阀瓣不能动作。
（2）湿式报警阀阀瓣已动作，往下分析其他原因：
1）湿式报警阀阀座上通往水力警铃报警管路的出水水路发生堵塞，导致无法报警；
2）水力警铃报警管路中检修球阀前漏水，导致压力不足以驱动水力警铃与压力开关，无法报警；
3）水力警铃报警管路中检修球阀关闭，导致无法报警；
4）过滤器长时间未检修，杂质堵塞管路导致无法报警；
5）延迟器下端出水节流装置未安装水直接流走，导致水压低无法灌满延迟器无法报警；
6）检修球阀至水力警铃压力开关段管路存在其他连接不好漏水现象；
7）水力警铃控制口阻塞或铃锤机构被卡住；
8）水力警铃产品质量问题；
9）水力警铃安装不善存在漏水；
10）压力开关可动部件坏，无法动作；
11）压力开关干接点簧片坏；
12）压力开关调节环调节位置不当无法动作；
13）通往水力警铃的管路连接错误；
14）参见案例一关于压力开关连接线路方面存在的问题。

【答案解析】 （2015年真题）

本题知识点：自动喷水灭火系统故障分析及处理,